ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты

МКОУ «Новогладовская ООШ»

Введено с  « 01 » сентября 2023г.

с. Новогладовка.

2023 г.

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления, ОБЯЗАНЫ:

- определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

- немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01»(010 или 112 – с мобильного телефона), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании должностному лицу НГТУ.

2. При ПОЖАРЕ:

- включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;

- объявить тревогу, доложить обстановку руководителю образовательной организации;

- обеспечить открытие и блокирование в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей;

- обеспечить (организовать) эвакуацию учащихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;

- организовать эвакуацию учащихся, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;

- сообщить руководству образовательной организации о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;

- установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повелители, установки пожаротушения и т.п.);

- принять меры при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

4. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

5. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Руководство к действию при обнаружении пожара

1. Сообщить об обнаружении пожара в пожарную часть по телефону 01 (010 или 112 – с мобильного телефона).

При этом необходимо сообщить:

– точный адрес объекта,

– наименование объекта,

– место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара,

– вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,

– назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

2. Продублировать сообщение в пожарную охрану по телефону 01.

3. Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства.

4. Встретить пожарные подразделения.

5. По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличие опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т. п.).

6. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений.

7. Прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

8. При необходимости вызвать скорую помощь.

Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |